## Hoja1
CARGA QUE ALIMENTA |  |  | DATOS DE ENTRADA |  |  |  |  | CÁLCULOS DE CORRIENTE |  |  | SELECCIÓN CALIBRE CONDUCTOR | VERIFICACIÓN CONDUCTOR POR CAPACIDAD DE CORRIENTE | [9 empty] | VERFICACIÓN CONDUCTOR POR REGULACIÓN | [6 empty] | TIPOS DE CABLES SELECCIONADOS |  |  | SELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR |  | Selección de conductores por tierra
|  |  | COSØ Factor de potencia | kW=HP*0,746 kVA=kW/FP |  |  | Número de fases | Fórmula para corriente nominal 3F:A=kVA*1000/(raiz(3)*V) 1F,2F:A=kVA*1000/V |  |  | Calibre conductor (AWG O kcmil) | Medio de instalación | Tabla NTC 2050 a utilizar | Ict Capacidad de un conductor | Número de conductores por fase | Conductores portadores de corriente por un ducto (no aplica bandejas portacables en este caso FN1) |  | Temperatura promedio del sitio de instalación |  | Cap. total de conductores x fase (IC * N * FN * FT) |  | Longitud (Metros) | Propiedad de conductores de cobre |  |  |  | SELECCIÓN CALIBRE CONDUCTORES FASES 3F%reg=(√3LIN((R∕N)cos⁡Ø+(XL∕N)sin⁡Ø)/Un×100 1Fy2F%reg=(2LIN((R∕N)cos⁡Ø+(XL∕N)sin⁡Ø))/Un×100 |  | Conductor neutro |  | Conductor seleccionado | El ajuste de la protección no debe superar la capacidad del conductor seleccionado
TAG_Conductor | TAG_Carga | Descripción |  | Potencia (HP) | Potencia (kW) | Potencia (kVA) |  | Tensión nominal | (In) corriente nominal | Is Corriente asignada | [5 empty] | Portadores de corriente | Factor de ajuste (FN) | Rango de temperatura C° | Factor de ajuste (FT) | Valor (Ctot) |  |  | Reactancia | Resistencia (RAC) | COSØ Factor de potencia | SENØ sen(arcos fp) | Regulación <=3% | Cumple | Conductores por neutro | Calibre |  | Protección seleccionada (Ps) | Condición Ps>=In & Ps<=Ctot | Cumple | Conductores por tierra | Calibre
TRANSFORMADOR SE-03 480 V 480
TRANSFORMADOR | TGD- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | TGD- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | 0.8 | 337.8 | 252 | 315 | 3 | 480 | 378.89 | 473.61 | 1000 | Tuberia/coraza | 310-16 | 545 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 545 | Cumple | 0.004 | 0.1214 | 0.0492 | 0.8 | 0.6 | 0.06 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 1C X 3F N°1000AWG+1C X 1 N°1000AWG+ 1C X 1 T N°3AWG+ THHN/THWN-2 TC 600V | 480 | 250-500 | Cumple | 1 | 3
TGD TABLERO GENERAL 120
TGD- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | TGD- 3A | TGD- 3A | 0.8 | 125 | 93.25 | 116.56 | 3 | 120 | 560.81 | 701.01 | 1000 | Tuberia/coraza | 310-16 | 545 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 545 | No cumple | 0.058 | 0.1214 | 0.0492 | 0.8 | 0.6 | 5.27 | No cumple | No Aplica | No Aplica | 1C X 3F N°1000AWG+/n1C X 1 N°1000AWG+/n1C X 1TAWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1
TGD TABLERO GENERAL 480
TRANSFORMADOR | TGD- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | TGD- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | 0.8 | 125 | 93.25 | 116.56 | 3 | 480 | 140.2 | 175.25 | 3/0 | Tuberia/coraza | 310-16 | 200 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 200 | Cumple | 0.058 | 0.138 | 0.253 | 0.8 | 0.6 | 0.84 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 1C X 3F N°3/0AWG+1C X 1 N°3/0AWG+ 1C X 1 T N°4AWG+ THHN/THWN-2 TC 600V | 225 | 175-250 | No cumple | 1 | 4
TGD- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | TGD- 3B | TGD- 3B | 0.8 | 123 | 91.76 | 114.7 | 3 | 480 | 137.96 | 172.45 | 3/0 | Tuberia/coraza | 310-16 | 200 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 200 | Cumple | 0.078 | 0.138 | 0.253 | 0.8 | 0.6 | 1.11 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 1C X 3F N°3/0AWG+1C X 1 N°3/0AWG+ 1C X 1 T N°4AWG+ THHN/THWN-2 TC 600V | 225 | 175-250 | No cumple | 1 | 4
TGD- 3A 480
TGD- 3A 480 | TGD- 3A 480 | T-VARIADOR P-234 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.007 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 4
TGD- 3A 480 | TGD- 3A 480 | T-VARIADOR P-257 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.009 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.13 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 4
TGD- 3A 480 | TGD- 3A 480 | T-VARIADOR P-353 | 0.8 | 60 | 44.76 | 55.95 | 3 | 480 | 67.3 | 84.12 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.011 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.24 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4+ AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1
TGD- 3A 480 | TGD- 3A 480 | T-VARIADOR P-010 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.005 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 4
TGD- 3A 480 | TGD- 3A 480 | T-VARIADOR P-007 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 6 | Tuberia/coraza | 310-16 | 65 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 65 | Cumple | 0.003 | 0.167 | 1.61 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X6+ AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1
TGD- 3A 480 | TGD- 3A 480 | TOMACORRIENTE WORKOVER | 0.8 | 30 | 22.38 | 27.98 | 3 | 480 | 33.65 | 42.06 | 8 | Tuberia/coraza | 310-16 | 50 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 50 | Cumple | 0.008 | 0.171 | 2.56 | 0.8 | 0.6 | 0.21 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X8 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 8
TGD- 3B 480 480
TGD- 3B 480V | TGD- 3B 480V | T-VARIADOR P-259 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.013 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.19 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 4
TGD- 3B 480V | TGD- 3B 480V | T-VARIADOR P-260 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.011 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.16 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 4
TGD- 3B 480V | TGD- 3B 480V | T-VARIADOR P-307 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.009 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.13 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 4
TGD- 3B 480V | TGD- 3B 480V | T-VARIADOR P-313 | 0.8 | 60 | 44.76 | 55.95 | 3 | 480 | 67.3 | 84.12 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.007 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.15 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4+ AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1
TGD- 3B 480V | TGD- 3B 480V | T-VARIADOR P-352 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.005 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | Cumple | No Aplica | No Aplica | 4X4 AWG THHN/THWN-2 TC 600V |  |  | No cumple | 1 | 4
T-VARIADOR P-234 480
T-VARIADOR P-234 | T-VARIADOR P-234 | MOTOR P-234 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.036 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.53 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-257 480
T-VARIADOR P-257 | T-VARIADOR P-257 | MOTOR P-257 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.047 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.69 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-353 480
T-VARIADOR P-353 | T-VARIADOR P-353 | MOTOR P-257 | 0.8 | 39 | 29.09 | 36.37 | 3 | 480 | 43.74 | 54.68 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.039 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.56 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-010 480
T-VARIADOR P-010 480 | T-VARIADOR P-010 | T-VARIADOR P-010 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.06 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.88 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-007 480 480
T-VARIADOR P-007 | T-VARIADOR P-007 | T-VARIADOR P-007 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.044 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.65 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-259 480
T-VARIADOR P-259 | T-VARIADOR P-259 | MOTOR P-259 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.039 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.57 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-260 480
T-VARIADOR P-260 | T-VARIADOR P-260 | MOTOR P-260 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.062 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.91 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-307 480
T-VARIADOR P-307 | T-VARIADOR P-307 | MOTOR P-307 | 0.8 | 60 | 44.76 | 55.95 | 3 | 480 | 67.3 | 84.12 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.054 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 1.19 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3
T-VARIADOR P-313 480
T-VARIADOR P-313 | T-VARIADOR P-313 | MOTOR P-313 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 4 | Tuberia/coraza | 310-16 | 85 | 3 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 85 | Cumple | 0.047 | 0.157 | 1.02 | 0.8 | 0.6 | 0.69 | Cumple | No Aplica | No Aplica | (3X4 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3 | 12
T-VARIADOR P-352 480
T-VARIADOR P-352 | T-VARIADOR P-352 | MOTOR P-352 | 0.8 | 40 | 29.84 | 37.3 | 3 | 480 | 44.86 | 56.08 | 6 | Tuberia/coraza | 310-16 | 65 | 1 | No mas de 3 | 1 | 26-30 | 1 | 65 | Cumple | 0.07 | 0.167 | 1.61 | 0.8 | 0.6 | 1.57 | Cumple | 1 | 6 | (3X6 + 3X12) AWG VFD 600 V TC |  |  | No cumple | 3